#### 柴油发电机组C级保养维护方案

柴油发电机组C级保养维护方案如下：

| 序号 | 维保项目 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、机组本体 |  |  |
| 1 | 清洁机组外观、油污、灰尘 | 清洁、干净 |
| 2 | 外部螺栓帽检查、紧固 | 坚固 |
| 3 | 进排气阀间隙检查调整 | 良好 |
| 二、柴油发电机组检查—启动系统 |  |  |
| 1 | 电池液位 | 正常 |
| 2 | 电池空载电压 | >25V |
| 3 | 检查蓄电池桩头 | 五氧化、锈蚀 |
| 4 | 放电电流 | 正常 |
| 5 | 启动继电器 | 无氧化、无松动 |
| 6 | 检查磁吸保护开关 | 无误动、跳闸 |
| 7 | 检查马达磁吸 | 无卡带、粘联 |
| 8 | 检查马达固定螺栓 | 无氧化、锈蚀 |
| 9 | 检查马达接线柱 | 无氧化、松动 |
| 10 | 市电浮充 | 27V |
| 11 | 浮充电流 | 0—5A |
| 12 | 充电电压 | 27V |
| 13 | 检查充电保护开关 | 无误动、跳闸 |
| 14 | 充电线路 | 无破损、短路 |
| 三、柴油发电机组检查—燃油系统 |  |  |
| 1 | 油水分离器排水 | 检查 |
| 2 | 检查喷油泵工作状态，根据需要更换 | 检查 |
| 3 | 更换柴油滤芯器 | 更换 |
| 4 | 更换柴油粗滤 | 更换 |
| 5 | 油箱排水、排渣 | 检查 |
| 6 | 检查燃油管路 | 无泄漏、破损 |
| 7 | 检查柴油输油泵 | 无泄漏、异响 |
| 8 | 检查执行器 | 无卡带、灵活 |
| 9 | 检查手动停车装置 | 无卡带、灵活 |
| 10 | 检查油门杆 | 无松动变形 |
| 四、柴油发电机组检查—润滑油系统 |  |  |
| 1 | 检查机油油位，品质 | CH—4级以上 |
| 2 | 检查机油泵 | 无泄漏、异响 |
| 3 | 检查机油泵泄压阀 | 油压正常 |
| 4 | 更换机油滤清器 | 高于CH—4以上 |
| 5 | 清洁润滑油系统 | 良好 |
| 五、柴油发电机组检查—冷却系统 |  |  |
| 1 | 检查冷却液水位 | 检查 |
| 2 | 水箱是否洁净 | 清洗 |
| 3 | 检查冷却水管路 | 无泄漏、破损 |
| 4 | 检查水泵 | 无泄漏、破损 |
| 5 | 检查皮带张紧度 | 无打滑、松弛 |
| 6 | 检查散热片 | 无破损、堵塞 |
| 7 | 检查风扇 | 无松动、裂纹 |
| 8 | 检查风扇与风扇罩间隙 | 无卡带、碰触 |
| 六、柴油发电机组检查—进排气系统 |  |  |
| 1 | 检查进排气管路 | 无泄漏、破损 |
| 2 | 清洁或更换空气滤清器 | 更换 |
| 3 | 检查中冷器 | 无泄漏、堵塞 |
| 4 | 检查增压器叶轮 | 无破损、灵活 |
| 5 | 检查排气波纹管 | 无破损、错位 |
| 6 | 检查增压器锁紧螺母 | 无松动 |
| 7 | 检查进气涡壳 | 无松动、刮痕 |
| 8 | 检查增压器进回油管 | 无泄漏、破损 |
| 9 | 检查排烟波纹管 | 良好 |
| 10 | 检查调整气门间隙 | 检查调整 |
| 七、柴油发电机组检查—发电机和控制系统 |  |  |
| 1 | 发电机是否清洁 | 除尘 |
| 2 | 发电机励磁系统检查 | 除尘 |
| 3 | 检查电机出线电缆 | 全部紧固检查 |
| 4 | 机组控制系统显示正常 | 参数校准 |
| 5 | 系统保护功能测试 | 模拟测试全部保护功能 |
| 6 | 调校系统参数 | 按使用要求 |
| 7 | 检查控制器保险 | 无破损、断路 |
| 八、柴油发电机组检查—整个电器系统 |  |  |
| 8.1启动单元 |  |  |
| 1 | 启动保护开关 | 无松动、跳闸 |
| 2 | 启动继电器接线、桩头 | 无松动、腐蚀 |
| 3 | 启动控制线路 | 无松动、破损 |
| 4 | 启动信号保险丝 | 无破损、断路 |
| 8.2调速单元 |  |  |
| 1 | 检查执行器 | 无卡带、灵活 |
| 2 | 检查调速电路板 | 无腐蚀、松动 |
| 3 | 调校电器参数 | 按要求使用 |
| 4 | 检查调速电位器 | 无松动、断路 |
| 5 | 检查控制器线路 | 无破损、断路 |
| 8.3传感器 |  |  |
| 1 | 油压传感器及线路 | 紧固、校准 |
| 2 | 油温传感器及线路 | 紧固、校准 |
| 3 | 水位传感器及线路 | 紧固、校准 |
| 4 | 水温传感器及线路 | 紧固、校准 |
| 5 | 速度传感器及线路 | 紧固、校准 |
| 8.4ATS柜 |  |  |
| 1 | 检查自启动信号 | 无误动 |
| 2 | 检查控制线路 | 无破损断路、模拟测试 |
| 3 | 检查ATS开关 | 测试 |
| 4 | 检查电缆、铜牌 | 无松动、破损 |
| 5 | 检查连锁机构 | 无卡带、灵活 |
| 九、试运行和带负载运行 |  |  |
| 9.1 | 空载运行 |  |
| 9.1.1 | 机组运行声音 | 机组运行声音正常、无杂音 |
| 9.1.2 | 柴油机各气缸工作情况 | 柴油机各气缸工作正常无杂音 |
| 9.1.3 | 机房大气压力 | 机房大气压力为1个大气压 |
| 9.1.4 | 手动启动 | 成功率大于99% |
| 9.1.5 | 自动启动 | 成功率大于100% |
| 9.1.6 | 机组运行水温 | ≤80℃ |
| 9.1.7 | 机组运行的机油压力 | 大于2bar |
| 9.1.8 | 机组运行的转速 | 1500RPM |
| 9.1.9 | 机组运行的输出电压 | UAB=400V UAC=400V UBA=400V |
| 9.1.10 | 机组运行频率 | F=50+/-2.5%HZ |
| 9.1.11 | 机组运行的充电电流 | 5A |
| 9.1.12 | 机组带负载运行（允许并可以带负载载时） |  |
| 9.1.13 | 机组运行的水温 | ≤95℃ |
| 9.2 | 机组运行的机油压力 | 大约2bar |
| 9.2.1 | 机组运行转速 | 1500RPM |
| 9.2.2 | 机组运行的输出电压 | UAB=400V UAC=400V UBA=400V |
| 9.2.3 | 机组运行的频率 | F=50+/-2.5%HZ |
| 9.2.4 | 机组运行的输出电流 | 不大于机组额定电流 |
| 9.2.5 | 机组带载功率 | 机组带载总功率不大于机组额定功率 |

#### 3台柴油发电机组报价表

| 序 号 | 发电机型号 | 发电机房名称 | 项目名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潍柴 12M26D902E200 | 一号 发电机房 | 柴油滤清器（粗滤芯） | 1004347981 | 个 | 1 |  |  |
| 2 |  |  | 柴油滤清器（粗滤芯） | 1004239637 | 个 | 1 |  |  |
| 3 |  |  | 柴油滤清器(精滤芯) | 1004347979 | 个 | 1 |  |  |
| 4 |  |  | 机油滤清器 | 1000428205 | 个 | 6 |  |  |
| 5 |  |  | 离心式机油滤清器 | 1004274942 | 个 | 2 |  |  |
| 6 |  |  | 空气滤芯器 | 331008000249 | 个 | 2 |  |  |
| 7 |  |  | 水箱清洗剂 | 350ml | 瓶 | 20 |  |  |
| 8 |  |  | 机油清洗剂 | 443ml | 瓶 | 20 |  |  |
| 9 |  |  | 水箱宝 | DCA60 | 瓶 | 20 |  |  |
| 10 |  |  | 专用机油 | CF-420W-50 | 桶 | 8 |  |  |
| 11 |  |  | 技术服务费 | 机组维护保养 | 台 | 1 |  |  |
| 12 |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 13 | 潍柴 12M26D748E200 | 二号 发电机房 | 柴油滤清器（粗滤芯） | 1004347981 | 个 | 1 |  |  |
| 14 |  |  | 柴油滤清器（粗滤芯） | 1004239637 | 个 | 1 |  |  |
| 15 |  |  | 柴油滤清器(精滤芯) | 1004347979 | 个 | 1 |  |  |
| 16 |  |  | 机油滤清器 | 1000428205 | 个 | 6 |  |  |
| 17 |  |  | 离心式机油滤清器 | 1004274942 | 个 | 2 |  |  |
| 18 |  |  | 空气滤芯器 | 331008000249 | 个 | 2 |  |  |
| 19 |  |  | 水箱清洗剂 | 350ml | 瓶 | 20 |  |  |
| 20 |  |  | 机油清洗剂 | 443ml | 瓶 | 20 |  |  |
| 21 |  |  | 水箱宝 | DCA60 | 瓶 | 20 |  |  |
| 22 |  |  | 专用机油 | CF-420W-50 | 桶 | 6 |  |  |
| 23 |  |  | 技术服务费 | 机组维护保养 | 台 | 1 |  |  |
| 24 |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 25 | 潍柴 12M26D748E200 | 三号 发电机房 | 柴油滤清器（粗滤芯） | 1004347981 | 个 | 1 |  |  |
| 26 |  |  | 柴油滤清器（粗滤芯） | 1004239637 | 个 | 1 |  |  |
| 27 |  |  | 柴油滤清器(精滤芯) | 1004347979 | 个 | 1 |  |  |
| 28 |  |  | 机油滤清器 | 1000428205 | 个 | 6 |  |  |
| 29 |  |  | 离心式机油滤清器 | 1004274942 | 个 | 2 |  |  |
| 30 |  |  | 空气滤芯器 | 331008000249 | 个 | 2 |  |  |
| 31 |  |  | 水箱清洗剂 | 350ml | 瓶 | 20 |  |  |
| 32 |  |  | 机油清洗剂 | 443ml | 瓶 | 20 |  |  |
| 33 |  |  | 水箱宝 | DCA60 | 瓶 | 20 |  |  |
| 34 |  |  | 专用机油 | CF-420W-50 | 桶 | 6 |  |  |
| 35 |  |  | 油箱漏油维修处理 | 600L | 项 | 1 |  |  |
| 36 |  |  | 启动电池 | DC12V200AH | 块 | 6 |  |  |
| 37 |  |  | 技术服务费 | 机组维护保养 | 台 | 1 |  |  |
| 38 |  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 39 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |